## Memória de Cálculo
LINHA CAMARGO
DATA: ABRIL/2018
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PARÂMETROS POPULACIONAIS | [14 empty] | 2.6008
Taxa de crescimento populacional |  | Tcp
|  |  | 2.94 | %
Per-capta habitacional |  | p | 5 | hab/unid
Nº de edificações (2012) |  | Nh | 13 | unid | [7 empty] | 3000
Nº de habitantes |  | 2018 | 65 | habitantes
PROJEÇÃO POPULACIONAL (POPULAÇÃO DE PROJETO)
População de projeto |  | 2028 | 98 | habitantes
População a ser adotada de projeto |  | Pop proj | 98 | habitantes
484
PARÂMETROS HIDRÁULICOS | [14 empty] | 30
Coeficiente do dia de maior consumo |  | K1 | 1.2 | [12 empty] | 100
Coeficiente da hora de maior consumo |  | K2 | 1.5
Consumo de água percapta |  | q | 150 | litros/hab/dia |  |  |  |  | 0.882
Nº de horas de funcionamento do conjunto moto-bomba |  | htb | 20 | horas
Coeficiente de BRESSER |  | K | 1
Coeficiente de HAZEN-WILLIANS PVC |  | Coef.PVC | 140
Coeficiente de HAZEN-WILLIANS Fo Go |  | Coef.Fo Go | 125
Profundidade do Poço |  | PPç | 84 | m
Diâmetro do Poço |  | DPç | 6 | "
Nível Estático do Poço |  | NE | 40 | m
Nível Dinâmico do Poço |  | ND | 60 | m | [5 empty] | 40 |  | 60
Profundidade de colocação do conjunto moto-bomba |  | Pmb | 60 | m
Comprimento total da tubulação de recalque acima do poço |  | Ir | 487.3 | m
Altura na entrada do reservatório elevado |  | Hr | 30 | m | [10 empty] | 84
Cálculo das Demandas
Consumo diário |  | Cd | 14700 | litros/dia | Pop proj x q
|  |  | 14.7 | m³/dia | Cd / 1000
Vazão Média |  | Vm | 0.6125 | m³/h
|  |  | 0.17014 | litros/s | [5 empty] | 6
|  |  | 612.5 | litros/h | (Pop proj x q ) / 24
Vazão de captação |  | Vc | 0.882 | m³/h
|  |  | 0.245 | litros/s
|  |  | 882 | litros/h | (Pop proj x q x K1) / htb
Vazão de distribuição |  | Vd | 1.1025 | m³/h | Vd / 1000
|  |  | 0.30625 | litros/s | Vd / 3600
|  |  | 1102.5 | litros/h | (Pop proj x q x K1 x k2) / 24 | [5 empty] | DIÂMETRO PVC JS
[12 empty] | externo | interno | espessura
Cálculo da Adutora | [10 empty] | polegada | mm | mm | mm
Vazão de Produção |  | Vp | 0.000245 | m³/s | Vc / 3600 | [5 empty] | 1 | 32 | 27.8 | 2.1
Diâmetro da Adutora |  | DN A | 0.015652 | m | K x Raiz Vp | [5 empty] | 1.25 | 40 | 35.2 | 2.4
|  |  | 32 | mm | Interno adotado | [5 empty] | 1.5 | 50 | 44 | 3
|  |  | 40 | mm | Comercial adotado
|  |  | 1 | " | [6 empty] | 2 | 60 | 53.4 | 3.3
[11 empty] | 2.5 | 75 | 66.6 | 4.2
Cálculo da Perda de Carga na Adutora | [10 empty] | 3 | 85 | 75.6 | 4.7
[11 empty] | 4 | 110 | 97.8 | 6.1
Peças | Ø (m) | No de Ø | Quantidade | L (m)
Amliação gradual | 0.032 | 30 | 1 | 0.96 | L1
Curva de 90o | 0.032 | 30 | 4 | 3.84 | L2
Registro de Gaveta | 0.032 | 8 | 1 | 0.256 | L3
Válvula de retenção | 0.032 | 100 | 1 | 3.2 | L4 | [5 empty] | 115 | 5.6 | 103.8
Curva de 45o | 0.032 | 15 | 2 | 0.96 | L5
Tê Passagem Direta | 0.032 | 20 | 1 | 0.64 | L6
Tê Passagem Bilateral | 0.032 | 20 | 0 | 0 | L7
Total de Comprimento Equivalente |  | Ce | 9.856 | m | L1+L2+L3+L4+L5+L6
Perda de carga localizada |  | hp Ce | 0.055126 | m | (10,643*(Vp)^1,85*Ce)/(Coef. FoGo^1,85*(DN A/1000)^4,87
Comprimento de tubulação da bomba até a boca do poço |  | Ct | 60 | m | Pmb
Perda de carga na tubulação |  | hp Ct | 0.33559 | m | (10,643*(Vp)^1,85*Ct)/(Coef. FoGo^1,85*(DN A/1000)^4,87
Comprimento de tubulação da boca do poço até a entrada na caixa d'água |  | Ct | 487.3 | m | Ir
Perda de carga na tubulação |  | hp Ct | 2.21 | m | (10,643*(Vp)^1,85*Ct)/(Coef. PVC^1,85*(DN A/1000)^4,87
Perda de Carga total na adução |  | HPT | 2.6008 | m | hp Ce + hp Ct
Cálculo da Altura Manométrica Total
Perda de Carga total na adução |  | HPT | 2.6008 | m
Nível Dinâmico do Poço |  | ND | 40 | m
Diferença de cota entre o poço e o reservatório |  | Dif | 27 | m | descrever valor
Altura na entrada do reservatório elevado |  | Hr | 30 | m
Altura Manométrica |  | HManT | 99.6008 | mca
|  |  | 100 | mca | Valor adotado
Especificação do Conjunto Moto-Bomba do Poço
Vazão de Captação |  | Vc | 0.882 | m³/h | Q máx = 1,5 m3/h
Altura Manométrica |  | HManT | 100 | mca | H máx = 185,00m
Marca: LEÃO ou similar |  | Frequência: 60 Hz / 3.450rpm |  |  | DN saída da bomba:1 1/ 2"
Modelo: 4R3IA-21 360 |  | Potência: 2 CV |  |  | No estágios: 21
Cálculo da Reservação
Consumo diário |  | Cd | 14700 | litros/dia | Pop proj x q
|  |  | 14.7 | m³/dia
Coeficiente do dia de maior consumo |  | K1 | 1.2
Capacidade de reservação do Consumo diário |  | CRCd | 8 | part consumo
Volume de reservação |  | Vol | 2205 | litros | Cd x K1 x CRCd
Volume adotado |  | Vol Ado | 3000 | litros | Valor adotado
|  |  | 270 | m³
Cálculo da Rede de Distribuição
Pressão Mínima |  | Pmin | 10 | m.c.a
Diãmetro mínimo |  | Ø mín | 15 | mm
Vazão de distribuição |  | Vd | 1.1025 | m³/h
|  |  | 0.30625 | litros/s | (Pop proj x q x K1 x k2) / 86400
Comprimento total da rede de distribuição |  | C T Rede | 4584 | m
Vazão específica |  | Q esp | 6.6808e-05 | litros/s.m
Cálculo do Sistema de cloração
Vazão a tratar |  | Vt | 0.882 | m³/h | Vc | 0.245 | l/s
Tempo de operação |  | t | 20 | horas/dia | t | [5 empty] | 0.28 | 100
Dosagem de cloro desejada |  | dcd | 3 | mg/l | dcd | [5 empty] | 0.1428 | 51
Teor de cloro na pastilha |  | %cp | 65 | % | % | 0.65 |  |  |  |  | 1CV | 745.7
Taxa de dissolução na pastilha |  | Txd | 180 | g/h | Txd | [5 empty] | 1Watt | 0.0001341 | cv
Quantidade de cloro necessário |  | Qcn | 2.646 | g/h | Vt * dcd
Quantidade de pastilhas necessárias |  | Qpn | 4.0708 | g/h | Qcn / %cp | 4.0708 | [5 empty] | 372.85
Número de dosadores |  | Nd | 0.022615 |  | Qpn / Txd
Número de dosadores adotado |  | Nda | 1 |  | Qpn / Txd
Dimensionamento do sistema elétrico (Grupo Gerador) | [10 empty] | Potência do Motor | Capacidade Mínima Requerida
Potência do motor-bomba submersa |  | Pmb | 55 | CV
Carga instalada |  | Cmin G | 40.48 | kw | Pmb x 0,736 | [5 empty] | (CV) | KW | KVA
Utilizando um fator de potência médio |  | Amt | 0.92 | [7 empty] | 0.5 | 2 | 2.5
Capacidade ofericida em regime nominal pelo gerador |  | C O G | 44 | KVA | Cmin G x Amt | [5 empty] | 0.75 | 3 | 3.8
|  |  | 112 | KVA | adotado | [5 empty] | 1 | 4 | 5
[11 empty] | 1.5 | 5 | 6.25
[11 empty] | 2 | 7.5 | 9.5
[8 empty] | 150 | 100 |  | 3 | 10 | 12.5
[8 empty] | 45 | 30 |  | 5 | 15 | 18.75
[11 empty] | 7.5 | 20 | 25
220
4474.2
20.3373
PROFUNDIDADE DO POÇO (m)
NÍVEL DINÂMICO (m)
PROFUNDIDADE DE COLOCAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA (m)
ALTURA DE RECALQUE ACIMA DO POÇO (m)
COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE ACIMA DO POÇO (m)
DIÂMETRO DO POÇO
PERDA DE CARGA TOTAL (mca)
ALTURA MANOMETRICA DE RECALQUE (m)
VAZÃO DA BOMBA (m3/h)
VOLUME DE RESERVAÇÃO (litros)

## Planilha cálculo REDE
LINHA CAMARGO
PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Trecho | Comprimento | Vazão (l/s) |  |  |  | Diâmetro |  | Velocidade | Cota Piezométrica | Perda de | Cota Piezométrica | Cota do Terreno (m) |  | Pressão Disponível |  | Observações
[6 empty] | DN | interno
| m | A Jusante | Em Marcha | A Montante | Fictícia | mm | m | m/s | A Montante (m) | Carga (m) | A Jusante (m) | A Montante | A Jusante | A Montante | A Jusante
R-6 | 10 | 0.30297 | 0.0032829 | 0.30625 | 0.30461 | 32 | 0.032 | 0.37875 | 862 | 0.068531 | 861.9315 | 857.4 | 855.75 | 4.6 | 6.1815
6-5 | 177.1 | 0 | 0.03876 | 0.03876 | 0.01938 | 15 | 0.015 | 0.10967 | 861.931 | 1.0614 | 860.8696 | 856.75 | 852.02 | 5.181 | 8.8496
6-4 | 265.3 | 0.20614 | 0.058063 | 0.26421 | 0.23518 | 32 | 0.032 | 0.29242 | 861.931 | 1.3835 | 860.5475 | 856.75 | 840.6 | 5.181 | 19.9475
4-3 | 469.5 | 0 | 0.10275 | 0.10275 | 0.051377 | 20 | 0.02 | 0.16354 | 860.547 | 4.209 | 856.338 | 840.6 | 833.82 | 19.947 | 22.518
4-2 | 270.1 | 0.044275 | 0.059114 | 0.10339 | 0.073832 | 20 | 0.02 | 0.23501 | 860.547 | 2.4491 | 858.0979 | 840.6 | 830.67 | 19.947 | 27.4279
2-1 | 202.3 | 0 | 0.044275 | 0.044275 | 0.022138 | 15 | 0.015 | 0.12527 | 858.098 | 1.5508 | 856.5472 | 830.67 | 817.21 | 27.428 | 39.3372
| 1394.3 |  | 0.30625
Parâmetros de Projeto:
Vazão de distribuição |  |  | 4 | l/s |  | Diâmetro da rede de alimentação |  |  |  | 32 | mm | Diâmetro comercial |  | METRAGEM (M) |  | TUBULAÇÃO
Comprimento total de rede |  |  | 1394.3 | m |  | Cota piezométrica rede de alimentação |  |  |  | 79 | m | 20mm |  | 379.4 |  | 64
Vazão por metro de canalização |  |  | 0.0028688 | l/s/m |  | Cota do terreno na rede de alimentação |  |  |  | 60 | m | 25mm |  | 739.6 |  | 124
Coeficiente Hazen-Williams C |  |  | 140 |  |  | Pressão mínima na rede |  |  |  | 10 | mca | 32mm |  | 275.3 |  | 46
[12 empty] | 40mm |  |  |  | 0
[12 empty] | 50mm |  |  |  | 0
|  | CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO | [9 empty] | 60mm |  |  |  | 0
|  | ENGº CIVIL CREA 60.388 - D | [9 empty] | TOTAL |  | 1394.3 |  | 234

## cal pop e demanda
Calculo da projeção populacional e da demanda | [6 empty] | Parâmetros iniciais hidrâulicos
LINHA CAMARGO 2018
| Pop Atual |  | 65 | habitantes |  |  | K1 | 1.1
| Taxa de crescimento |  | 2.94 | % | 1.0294 |  | K2 | 1.5
| Ano 0 | 2018 |  |  |  |  | Percacpta | 150 | l hab dia
| Ano 10 | 2028 |  |  |  |  | Parte Rese | 5
| Ano | População | Vazão média |  | Vazão max. Dia |  | Vazão max. Hora |  | Reservação
|  |  | (l/s) | (m3/h) | (l/s) | (m3/h) | (l/s) | (m3/h) | litros
| 2018 | 65 | 0.11285 | 0.40625 | 0.12413 | 0.44688 | 0.1862 | 0.67031 | 2145
1 | 2019 | 66 | 0.11458 | 0.4125 | 0.12604 | 0.45375 | 0.18906 | 0.68063 | 2178
2 | 2020 | 67.9404 | 0.11795 | 0.42463 | 0.12975 | 0.46709 | 0.19462 | 0.70064 | 2242.0332
3 | 2021 | 69.9378 | 0.12142 | 0.43711 | 0.13356 | 0.48082 | 0.20034 | 0.72123 | 2307.949
4 | 2022 | 71.994 | 0.12499 | 0.44996 | 0.13749 | 0.49496 | 0.20623 | 0.74244 | 2375.8027
5 | 2023 | 74.1106 | 0.12866 | 0.46319 | 0.14153 | 0.50951 | 0.2123 | 0.76427 | 2445.6513
6 | 2024 | 76.2895 | 0.13245 | 0.47681 | 0.14569 | 0.52449 | 0.21854 | 0.78674 | 2517.5534
7 | 2025 | 78.5324 | 0.13634 | 0.49083 | 0.14998 | 0.53991 | 0.22496 | 0.80987 | 2591.5695
8 | 2026 | 80.8413 | 0.14035 | 0.50526 | 0.15438 | 0.55578 | 0.23158 | 0.83368 | 2667.7616
9 | 2027 | 83.218 | 0.14448 | 0.52011 | 0.15892 | 0.57212 | 0.23838 | 0.85819 | 2746.1938
10 | 2028 | 85.6646 | 0.14872 | 0.5354 | 0.1636 | 0.58894 | 0.24539 | 0.88342 | 2826.9319
86.847
CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO
ENGº CIVIL CREA 60.388 - D